ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015:50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Відновлення системи пожежогасіння). (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)).

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015:50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів (Відновлення системи пожежогасіння).

Вид процедури закупівлі: Запит цінових пропозицій згідно Внутрішніх процедур закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
300 000,00 грн без ПДВ. Очікувана вартість сформована згідно з розрахунками до бюджету проекту Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення в Україні», згідно з Угодою про надання гранту між Замовником та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року, який реалізується за кошти Глобального фонду. Очікувана вартість затверджена річним планом закупівель та передбачена замовленням на закупівлю.

Розмір бюджетного призначення: 300 000,00 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією «Стійка відповідь на епідемії ВІЛ і ТБ в умовах війни та відновлення України», згідно з Угодою про надання гранту між Державною установою «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» та Глобальним фондом № 3645 від 19.12.2023 року.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість –  визначені в Додатку № 1 «Технічна специфікація».

Строк надання послуг - до 15.12.2025 року.

Якісні та технічні характеристики заявленої послуги визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідний вид послуги.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та опис предмета закупівлі)

Вартість матеріалів та обладнання, які використовуються/надаються Виконавцем для надання послуг, включається у вартість послуг та окремо не оплачуються.

Якість Послуг, матеріалів та обладнання, що використовуються/надаються під час проведення робіт повинна відповідати характеристикам, які встановлені виробниками Товару та Послуг, та вимогам чинного законодавства України

Строк надання послуги (орієнтовна кінцева дата): 15.12.2025 року.

Місце надання послуг: м. Київ, вул. Ярославська, буд. 41

Джерело фінансування: Глобальний фонд 2024-2026

Гарантійний термін: 12 місяців

Послуги встановлення засувки

| № З/п. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) Демонтаж фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів | шт | 2 |  |
| 2 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм | шт | 1 |  |
| 3 | Монтаж засувки рейкової з електроприводом, маса до 0, 06 т | шт | 1 |  |
| 4 | Прокладання вініпластових труб гофровані, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 30 |  |
| 5 | Затягування першого проводу 3х2,5 в труби | м | 30 |  |
| 6 | Встановлення вимикача автоматичного [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 7 | Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 80 мм | м | 5 |  |
| 8 | Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 100 мм | м | 5 |  |
| 9 | Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів | шт | 2 |  |
| 10 | Діагностика роботи | система | 1 |  |
| 11 | Підключення електричного приводу та блоку керування | пристр. | 1 |  |
| 12 | Наладка та регулювання системи | пристр. | 1 |  |
| 13 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 80 мм | м | 18 |  |
| 14 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 100 мм | м | 18 |  |
| 15 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 36 |  |

Технічні характеристики засувки, яка надається Виконавцем

| Технічні характеристики засувки 30ч906бр з електроприводом |  | Умови експлуатації згідно з паспортом |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Дводискова паралельна | Будівельна довжина L, мм | Від 180 до 700 |
| Ду(Dn), мм | Від 50 до 500 | Тип приєднання | Фланець |
| Вид затвора | Клин розпірний | Кількість отворів у фланці, шт | Від 4 до 20 |
| Ру max , бар | 10 | Мінімальна температура робочого середовища, o C | -15 |
| Ру min , бар | 0,5 | Максимальна температура робочого середовища, o C | 225 |
| Матеріал корпусу | Сірий чавун СЧ18, СЧ20 | Робоче середовище | Вода, пара |
| Виробник | Україна, Китай | Спосіб монтажу | Вертикальний/горизонтальний |
| Матеріал прокладки | ТРГ, Пораніт | Вага, кг | 18-804 |
| Сальникове набивання | ТРГ, АГІ, АП-31 | Керування | Електропривід або ручний редуктор |
| Застосування | ГВП, ХВС | Гарантійний термін, місяці | 12 |
| Кліматичне виконання | У1, У2 | Клас герметичності згідно з ГОСТ 9544-2015 | С, Д |

Технічні характеристики електропривода Н-А з двосторонньою муфтою, який надається Виконавцем

| Умовне позначення електропри воду | Позначення основного конструкторського документа |  |  | Виконання з вибухозахисту та введення контрольного кабелю | Крутний момент на вихідному валу |  | Частота обертання вихідного валу |  | Число оборотів вихідного валу, необхідне для закривання (відкриття) арматури, об |  | Потужність електродвигуна, кВт | Передавальне число |  | Зусилля на ободі маховика, Н, не більше | Маса, кг, ( відхилення 8%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | силового редуктора | редуктора ручного дублера |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рад/с | об/хв | мін | макс |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Н·м | кгс·м | (відхилення 25%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Н-А2 | 01 | ТЭ099.0 58 | -01М1 | Загального призначення зі штепсельним роз'ємом або сальниковим введенням | от 25 до 60 | от 2,5 до 6 | 1,26 | 12 | 1 | 10 | 0,18 | 108,1 | 22 | 90 | 17 |
| Н-А2 | -02 | -02М1 |  |  |  |  | 2,52 | 24 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Н-А2 | -04 | -04М1 |  |  |  |  | 1,26 | 12 | 10 | 45 | 0,18 |  |  |  |  |
| Н-А2 | -05 | -05М1 |  |  |  |  | 2,52 | 24 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Н-А2 | -07 | -07М1 |  |  | от 60 до 100 | от 6 до 10 | 1,26 | 12 | 1 | 10 | 0,25 |  |  | 120 |  |
| Н-А2 | -08 | -08М1 |  |  |  |  | 2,52 | 24 |  |  | 0,25 | 59,8 |  |  |  |
| Н-А2 | -10 | -10М1 |  |  |  |  | 1,26 | 12 | 10 | 45 | 0,25 | 108,1 |  |  |  |
| Н-А2 | -11 | -11М1 |  |  |  |  | 2,52 | 24 |  |  | 0,25 | 59,8 |  |  |  |
| Н-А2 | -12 | -12М1 |  |  | от 25 до 60 | от 2,5 до 6 | 1,26 | 12 | - | 1 | 0,18 | 108,1 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |
| Н-А2 | -13 | -13М1 |  |  | от 60 до 100 | от 6 до 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н-А2 | -14 | -14М1 |  |  |  |  | 5,04 | 48 | 10 | 45 | 0,55 | 59,8 |  |  |  |
| Н-А2 | -15 | -15М1 |  |  | от 10 до 35 | от 1,0 до 3,5 | 1,26 | 12 | 1 | 10 | 0,18 | 108,1 |  | 90 |  |
| Н-А2 | -16 | -16М1 |  |  |  |  | 2,52 | 24 |  |  | 0,25 |  |  |  |  |

Перелік обладнання та матеріалів, які використовуються під час надання послуг для монтажу засувки та надаються Виконавцем

| № З/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Засувки рейкова | шт | 1 |  |
| 2 | Електропривід | шт | 1 |  |
| 3 | Вініпластові труби гофровані 25 мм | м | 30 |  |
| 4 | Провід 3х2,5 | м | 30 |  |
| 5 | Вимикач автоматичний триполюсний, струм до 25 А | шт | 1 |  |
| 6 | Труба сталева діаметром 80 мм | м | 5 |  |
| 7 | Труба сталева діаметром 100 мм | м | 5 |  |
| 8 | Фланці діаметром 100 мм | шт | 2 |  |

| Послуги по встановленню насосу |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № З/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Демонтаж насосів з електродвигуном | насос | 2 |  |  |
| 2 | (Демонтаж) Демонтаж станини насосів | т | 0,084 |  |  |
| 3 | (Демонтаж) Демонтаж фланців діаметром 32 мм | шт | 2 |  |  |
| 4 | (Демонтаж) Демонтаж фланців діаметром 50 мм | шт | 2 |  |  |
| 5 | Установлення насосів з електродвигуном | шт | 2 |  |  |
| 6 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 1 |  |  |
| 7 | Прокладання вініпластових труб гофровані, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм | м | 20 |  |  |
| 8 | Затягування першого проводу 4х2,5 в труби | м | 20 |  |  |
| 9 | Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 80 мм | м | 4 |  |  |
| 10 | Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 50 мм | м | 2 |  |  |
| 11 | Прокладання трубопроводу з труб сталевих діаметром 32 мм | м | 2 |  |  |
| 12 | Приварювання фланців діаметром 32 мм | шт | 2 |  |  |
| 13 | Приварювання фланців діаметром 50 мм | шт | 2 |  |  |
| 14 | Ревізія засувок діаметром 80 мм | шт | 6 |  |  |
| 15 | Ревізія зворотних клапанів діаметром 80 мм | шт | 2 |  |  |
| 16 | Діагностика роботи | система | 1 |  |  |
| 17 | Наладка та регулювання насосів | насос | 2 |  |  |
| 18 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 32-50 мм | м | 8 |  |  |
| 19 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметром 80 мм | м | 16 |  |  |
| 20 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 8 |  |  |
| 21 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 16 |  |  |
| 22 | Засувка 30ч906бр з електроприводом до 100 мм | мм | 100 |  |  |
| 23 | Електроприводи Н-А з двосторонньою муфтою | м |  |  |  |

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА, ЯКИЙ НАДАЄТЬСЯ ВИКОНАВЦЕМ

Подача – 25 м3/год

Напір – 32 м

Потужність двигуна – 5,5 кВт

Частота обертання – 2900 об/хв

Допустимий кавітаційний запас – 3,8 м

Тиск на вході не більше – 3,5 кг/см2

Маса – 34 кг

Маса агрегату – 76 кг

Потужність насоса – 3,4 кВт

ККД насоса не менше – 60 %

Витік через сальникове ущільнення не більше – 2 л/год.

Номінальний діаметр робочого колеса – 160 мм

Перелік обладнання та матеріалів, які використовуються під час надання послуг по встановленню насосу

| № З/п. | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | насос | 2 |  |
|  | Шафа керування | шафа | 1 |  |
|  | Вініпластові труби до 25 мм | м | 20 |  |
|  | Провід 4х2,5 | м | 20 |  |
|  | Труба сталева діаметром 80 мм ГОСТ 10704-76 | м | 4 |  |
|  | Труба сталева діаметром 50 мм ГОСТ 10704-76 | м | 2 |  |
|  | Труба сталева діаметром 32 мм ГОСТ 10704-76 | м | 2 |  |
|  | Фланець діаметром 32 мм ГОСТ 12820-80 | шт | 2 |  |
|  | Фланець діаметром 50 мм ГОСТ 12820-80 | шт | 2 |  |
|  | Ревізія засувок діаметром 80 мм | шт | 6 |  |

Якісні характеристики Послуги

- Учасник, при визначенні ціни тендерної пропозиції повинен враховувати усі витрати пов’язані із виконанням умов договору дотримуючись вимог технічної специфікації, зокрема дотримання умов та гарантій застосування заходів із захисту довкілля при виконанні зобов’язань за договором, у тому числі вивіз сміття. Учасник має право самостійно обирати місце(я) утилізації сміття, яке залишається в ході надання послуг, з урахуванням габаритів, матеріалів та умов вторинної переробки (або застосування) рештків (залишків) будівельних матеріалів та сміття у встановлених для таких потреб місцях. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції. Такі ресурси, як електроенергія та вода – виключати із кошторисного розрахунку.

- Учасник у складі тендерної пропозиції має врахувати та погодити з ПРАТ «АК Київводоканал» розпломбування та пломбування замінених приладів обліку.

- Ціна за одиницю послуг повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат виконавця, які необхідно понести виконавцю у зв’язку із наданням послуг Замовнику, в тому числі: вартість проїзду працівників, витратних матеріалів, необхідних для надання послуг з їх доставкою/розвантаженням, доставкою інструменту виконавця на об’єкт Замовника, сплату митних тарифів, транспортних витрат, податків і зборів, та інших витрат, понесених виконавцем.

- Учасник у складі тендерної пропозиції подає підтверджуючі розрахунки у відповідності до державних будівельних норм з урахуванням змін та доповнень, а саме кошторисну документацію у складі:

- договірна ціна;

- локальні кошториси;

- відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку;

- календарний графік надання Послуг.

- Учасник повинен забезпечити надання послуг згідно вимог чинного законодавства України: норм з охорони праці, оплати праці,  інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694-XII (зі змінами), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-XII (зі змінами), Закону України «Про відходи» від 05.03.1998 р. №187/98-ВР (зі змінами),  Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-XII (зі змінами), Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (зі змінами), тощо.

- Учасник підтверджує те, що  матеріали та комплектуючі вироби, конструкції та системи, що застосовуватимуться Учасником для надання Послуг, обладнання, що підлягає встановленню, будуть новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість та безпечність, та копії яких Учасник зобов’язується надати на першу вимогу Замовника.

- У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованого товару встановленим вимогам у технічні специфікації, або товар (матеріали), який застосовується учасником, як складова послуг, не може використовуватись за призначенням, така пропозиція учасника за рішенням Замовника може відхилитись, як така що не відповідає вимогам Замовника визначеним в тендерній документації, зокрема в технічній частині предмета закупівлі.

- Учасник визначає вартість послуг, які він пропонує виконати за Договором, за ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами і доповненнями та відомчими нормами, з урахуванням тих видів послуг, які він пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. До розрахунку ціни входять усі види послуг, у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання субпідрядникам/співвиконавцям. Не врахована Учасником вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції. При розрахунку договірної ціни необхідно обов’язково застосовувати діючі на дату подання тендерних пропозицій кошторисні норми.

- Завезення обладнання та вивіз демонтованого, будівельного сміття має відбуватися безпосередньо з автотранспорту без проміжного складування на території установи

*У разі, якщо технічні вимоги Замовника містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, виробника, випробовування або патент, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

«Еквівалент» товару мається на увазі його рівноцінність заміні іншого товару за технічними та якісними характеристиками, такий що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника або є кращим.

Якщо існує потреба у придбанні конкретного виду товару, без «еквіваленту» надати до технічної специфікації аргументоване обґрунтування такої потреби, наприклад: не сумісність з іншими виробами/агрегатами, відсутність конкуренції з технічних причин, тощо.