## Slide 1: Використання природньої та механічної вентиляції

## Slide 2: Інфекційний аерозоль

## Slide 3: Утворення аерозолю
JOHNSON AND MORAWSKA

## Slide 4: Доля частинок аерозолю
Розмір частинок | Час осідання
100 мкм | 10 с
20 мкм | 4 хв
10 мкм | 17 хв
1-5 мкм | тривалий час

## Slide 5: Чим довше інфекційний аерозоль знаходиться в повітрі, тим вище ризики його вдихання або розповсюдження його в інші приміщення?

## Slide 6: Інженерний компонент ІК ТБ
Вентиляція
Ультрафіолетове бактерицидне випромінювання
Застосування фільтрів (НЕРА)

## Slide 7: Кратність повітрообміну
По витяжці (як швидко видаляється)
В Стандарті ІК ТБ - не менше ніж 12
ВООЗ – не менше 6 (старі будівлі), 10 – 12 (нові будівлі)
Окремі приміщення (ТБ лабораторії, пункти збору мокротиння та ін.) – не менше 20

## Slide 8: Зниження концентрації аерозолю в залежності від кратності повітрообміну

## Slide 9: Кратність повітрообміну та час для видалення 99% і 99,9% інфекційного аерозолю
https://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5417.pdf

## Slide 10: Постійне утворення інфекційного аерозолю та робота вентиляції
П. Дженсен

## Slide 11: Вміст діоксиду вуглецю
концепція «повітря, що повторно вдихається»
на видиху його приблизно 4,5%, в той час як в навколишньому просторі близько 0,04%
N ≈ 700-800 ppm
Carbon dioxide sensor, J. G. Taylor

## Slide 12: Типи вентиляції
Природна:
горизонтальна
вертикальна
Механічна:
- місцева
- загальнообмінна
Змішана

## Slide 13: Завдання вентиляції (в плані інфекційного контролю)
Створення напрямку руху повітря з «чистою» зони в «брудну»
Добре перемішування повітря
Видалення інфекційного аерозолю
Забезпечення нормованої кратності повітрообміну
Виключення забруднення інших приміщень, поверхів, припливних систем
Забезпечення комфорту

## Slide 14: ПРИРОДНЯ ВЕНТИЛЯЦІЯ
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/natural_ventilation.pdf
Natural Ventilation for
Infection Control in
Health-Care Settings
WHO, 2009

## Slide 15: ПРИРОДНЯ ВЕНТИЛЯЦІЯ
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/natural_ventilation.pdf
60 л/с/пацієнт для загальних палат та амбулаторно-поліклінічних відділень
160 л/с/пацієнт для приміщень з ризиком передавання аерогених інфекцій
2,5 л/с/м3 для коридорів та ін.

## Slide 16
ВЕРТИКАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД РІЗНИЦІ ТЕМПЕРАТУР
to
to

## Slide 17
ВЕРТИКАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
Найважливішою з умов є компенсація повітря, яке видаляється, зовнішнім!
Вікна з дерев'яними рамами забезпечують в приміщеннях, як мінімум, 1 - кратний повітрообмін.
Пластикові вікна – майже герметичні

## Slide 18
ВЕРТИКАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
Стан вертикальних вентиляційних каналів?
Використання припливних клапанів

## Slide 19: ДЕФЛЕКТОРИ. Вітрове спонукання природної вентиляції

## Slide 20
ГОРИЗОНТАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД НАПРЯМКИ ВІТРУ

## Slide 21
ГОРИЗОНТАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
Принцип «відкриті вікна – закриті двері»

## Slide 22
ГОРИЗОНТАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

## Slide 23
ГОРИЗОНТАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
пацієнт
лікар
вікно
двері

## Slide 24: Вимірювання природньої вентиляції
Необхідність використання обладнання
Принцип «Не допустити руху повітря з брудної зони в чисту»

## Slide 25: Режим використання природньої вентиляції

## Slide 26
ЗМІШАНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

## Slide 27
ЗМІШАНА ВЕНТИЛЯЦІЯ.
ВІКОННІ ВЕНТИЛЯТОРИ

## Slide 28: МЕХАНІЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

## Slide 29: МЕХАНІЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
Організований викид та забір повітря

## Slide 30: МЕХАНІЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
Перемішування повітря в приміщенні
Розташування вентиляційних решіток

## Slide 31: Механічна вентиляція
Нормована кратність повітрообміну

## Slide 32
Стан повітропроводів
Notes: ЗВЕРНІТЬ УВАГУ учасників, що від стану повітропроводу залежить об’єм повітря, який подається або витягується

## Slide 33
Принцип ефективного видалення повітря
1
2
1
2
Notes: ЗАЗНАЧТЕ, що механічна вентиляція – найкращий спосіб контролювати повітряне середовище в будівлі.
ЗАУВАЖТЕ, що при використанні тільки природньої вентиляції стає неможливим дотримання всіх вимог інфекційного контролю.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ учасників, що чим більше відстань від джерела, тим менше сила захоплення шкідливих виділень. Саме виходячи з цього принципу, вентиляційні решітки витяжної системи у інфекційних боксах рекомендовано розміщувати біля узголів’я ліжка хворого

## Slide 34
Механічна вентиляція у відділеннях повинна працювати цілодобово, 7 днів на тиждень
Notes: ЗВЕРНІТЬ УВАГУ учасників, що немає сенсу вмикати механічну вентиляцію по годинам: вона має працювати, коли є ризик утворення аерозолю.

## Slide 35
Повітря надходить і видаляється механічним шляхом
Вікна і двері повинні бути закритими
Notes: Природня вентиляція набагато ефективніше за механічну. За умов відкритих на вулицю вікон або дверей природня вентиляція буде перешкодою нормальної роботи механічної вентиляції.

## Slide 36: Механічна вентиляція
Одна механічна вентиляція не повинна обслуговувати і «брудні» і «чисті» приміщення.
Розрахунок необхідних коштів на утримання та технічне обслуговування

## Slide 37: Ознаки неправильно працюючої вентиляції
Наявність сторонніх запахів
Підвищення температури (духота)
Сперте повітря
Підвищення вологості
Великі протяги
Шум
Відсутність моніторингу робочих параметрів вентиляції

## Slide 38: ПІПАІ
Negative room air pressure
Class N Isolation room
Airborne Infection Isolation (AII) Room
ПІПАІ призначені для пацієнтів, яким потрібна ізоляція через наявність або підозру на інфекцію, що передається аерогенним шляхом (такі, як кір, вітряна віспа, легіонелльоз, туберкульоз та ін.). Метою розміщення пацієнтів у ПІПАІ є зменшення ризику зараження повітряним шляхом інших осіб.

## Slide 39: Схема ПІПАІ

## Slide 40: ДЯКУЮ!