## Slide 1: Використання природньої та механічної вентиляції

## Slide 2: Інфекційний аерозоль

## Slide 3: Інженерний компонент ІК ТБ
Вентиляція
Ультрафіолетове бактерицидне випромінювання
Застосування фільтрів (НЕРА)

## Slide 4: Кратність повітрообміну
По витяжці (як швидко видаляється)
В Стандарті ІК ТБ - не менше ніж 12
ВООЗ – не менше 6 (старі будівлі), 10 – 12 (нові будівлі)
Окремі приміщення (ТБ лабораторії, пункти збору мокротиння та ін.) – не менше 20

## Slide 5: Зниження концентрації аерозолю в залежності від кратності повітрообміну

## Slide 6: Кратність повітрообміну та час для видалення 99% і 99,9% інфекційного аерозолю
https://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr5417.pdf

## Slide 7: Постійне утворення інфекційного аерозолю та робота вентиляції
П. Дженсен

## Slide 8: Вміст діоксиду вуглецю
концепція «повітря, що повторно вдихається»
на видиху його приблизно 4,5%, в той час як в навколишньому просторі близько 0,04%
N ≈ 700-800 ppm
Carbon dioxide sensor, J. G. Taylor

## Slide 9: Типи вентиляції
Природна:
горизонтальна
вертикальна
Механічна:
- місцева
- загальнообмінна
Змішана

## Slide 10: Завдання вентиляції (в плані інфекційного контролю)
Створення напрямку руху повітря з «чистою» зони в «брудну»
Добре перемішування повітря
Видалення інфекційного аерозолю
Забезпечення нормованої кратності повітрообміну
Виключення забруднення інших приміщень, поверхів, припливних систем
Забезпечення комфорту

## Slide 11: ПРИРОДНЯ ВЕНТИЛЯЦІЯ
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/natural_ventilation.pdf
Natural Ventilation for
Infection Control in
Health-Care Settings
WHO, 2009

## Slide 12: ПРИРОДНЯ ВЕНТИЛЯЦІЯ
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/natural_ventilation.pdf
60 л/с/пацієнт для загальних палат та амбулаторно-поліклінічних відділень
160 л/с/пацієнт для приміщень з ризиком передавання аерогених інфекцій
2,5 л/с/м3 для коридорів та ін.

## Slide 13
ВЕРТИКАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ.
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД РІЗНИЦІ ТЕМПЕРАТУР
to
to

## Slide 14
ВЕРТИКАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
Найважливішою з умов є компенсація повітря, яке видаляється, зовнішнім!
Вікна з дерев'яними рамами забезпечують в приміщеннях, як мінімум, 1 - кратний повітрообмін.
Пластикові вікна – майже герметичні

## Slide 15
ВЕРТИКАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
Стан вертикальних вентиляційних каналів?
Використання припливних клапанів

## Slide 16: ДЕФЛЕКТОРИ. Вітрове спонукання природної вентиляції

## Slide 17
ГОРИЗОНТАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ. ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД НАПРЯМКИ ВІТРУ

## Slide 18
ГОРИЗОНТАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
Принцип «відкриті вікна – закриті двері»

## Slide 19
ГОРИЗОНТАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

## Slide 20
ГОРИЗОНТАЛЬНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
пацієнт
лікар
вікно
двері

## Slide 21: Вимірювання природньої вентиляції
Необхідність використання обладнання
Принцип «Не допустити руху повітря з брудної зони в чисту»

## Slide 22: Режим використання природньої вентиляції

## Slide 23
ЗМІШАНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

## Slide 24
ЗМІШАНА ВЕНТИЛЯЦІЯ.
ВІКОННІ ВЕНТИЛЯТОРИ

## Slide 25: МЕХАНІЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ

## Slide 26: МЕХАНІЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
Організований викид та забір повітря

## Slide 27: МЕХАНІЧНА ВЕНТИЛЯЦІЯ
Перемішування повітря в приміщенні
Розташування вентиляційних решіток

## Slide 28: Механічна вентиляція
Нормована кратність повітрообміну

## Slide 29
Стан повітропроводів
Notes: ЗВЕРНІТЬ УВАГУ учасників, що від стану повітропроводу залежить об’єм повітря, який подається або витягується

## Slide 30
Принцип ефективного видалення повітря
1
2
1
2
Notes: ЗАЗНАЧТЕ, що механічна вентиляція – найкращий спосіб контролювати повітряне середовище в будівлі.
ЗАУВАЖТЕ, що при використанні тільки природньої вентиляції стає неможливим дотримання всіх вимог інфекційного контролю.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ учасників, що чим більше відстань від джерела, тим менше сила захоплення шкідливих виділень. Саме виходячи з цього принципу, вентиляційні решітки витяжної системи у інфекційних боксах рекомендовано розміщувати біля узголів’я ліжка хворого

## Slide 31
Механічна вентиляція у відділеннях повинна працювати цілодобово, 7 днів на тиждень
Notes: ЗВЕРНІТЬ УВАГУ учасників, що немає сенсу вмикати механічну вентиляцію по годинам: вона має працювати, коли є ризик утворення аерозолю.

## Slide 32
Повітря надходить і видаляється механічним шляхом
Вікна і двері повинні бути закритими
Notes: Природня вентиляція набагато ефективніше за механічну. За умов відкритих на вулицю вікон або дверей природня вентиляція буде перешкодою нормальної роботи механічної вентиляції.

## Slide 33: Механічна вентиляція
Одна механічна вентиляція не повинна обслуговувати і «брудні» і «чисті» приміщення.
Розрахунок необхідних коштів на утримання та технічне обслуговування

## Slide 34: Ознаки неправильно працюючої вентиляції
Наявність сторонніх запахів
Підвищення температури (духота)
Сперте повітря
Підвищення вологості
Великі протяги
Шум
Відсутність моніторингу робочих параметрів вентиляції

## Slide 35: ПІПАІ
Negative room air pressure
Class N Isolation room
Airborne Infection Isolation (AII) Room
ПІПАІ призначені для пацієнтів, яким потрібна ізоляція через наявність або підозру на інфекцію, що передається аерогенним шляхом (такі, як кір, вітряна віспа, легіонелльоз, туберкульоз та ін.). Метою розміщення пацієнтів у ПІПАІ є зменшення ризику зараження повітряним шляхом інших осіб.

## Slide 36: Схема ПІПАІ

## Slide 37: ДЯКУЮ!